PROJET D’ELECTRIFICATION RURALE DE 317 LOCALITES PAR MINI-RESEAUX SOLAIRES AU TOGO

--------------------------

Addendum N°02

au dossier d’appel d’offres

Pour

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE MINI-RESEAUX SOLAIRES DANS VINGT SEPT (27) LOCALITES RURALES DU TOGO

---------

AOI N° 002/AT2ER-PERMS56/PRMP/2026 du 07 avril 2026

| Financement | Accord de prêt n° TGO 1013 du 28 mars 2022 |
| --- | --- |
| Maître d’ouvrage délégué | Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables |
| Référence du projet | TGO-1013 |
| Pays | Togo |

Emis le : 21 mai 2026

- Objet et portée

Faisant suite aux demandes de clarifications émises, le présent addendum a pour objet de compléter et de consolider le Bordereau Quantitatif et Estimatif / Bordereau des Prix du DAOI N°002/AT2ER-PERMS56/PRMP/2026, afin :

- d’intégrer explicitement le poste relatif à la construction du bâtiment / local technique de la centrale et de ses installations annexes ;

- de préciser la prise en compte des travaux de génie civil nécessaires à la réalisation complète des ouvrages ;

- de mettre en cohérence le bordereau avec les spécifications techniques du DAO et l’addendum déjà émis.

Le présent addendum fait partie intégrante du DAO et doit être lu conjointement avec l’ensemble des pièces du DAO, ses annexes, ainsi que les additifs déjà émis.

Sauf modifications expresses apportées par le présent addendum, toutes les autres stipulations du DAO demeurent inchangées.

- Remplacement du Bordereau Quantitatif et Estimatif / Bordereau des Prix

Le Bordereau Quantitatif et Estimatif / Bordereau des Prix initial est remplacé par le bordereau consolidé joint en annexe au présent addendum.

Le bordereau consolidé reprend les postes existants et y intègre, à la rubrique 1. Centrale de production, immédiatement après le poste 1.15 – Installation et câblage complet PV+BESS, le nouveau poste suivant :

| N° | Désignation | Type | Unité | Quantité | Commentaires techniques / remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Construction du bâtiment / local technique de la centrale et installations annexes | Travaux | site | Nombre de sites du lot concerné | Comprend la réalisation complète du bâtiment/local technique abritant les équipements de la centrale, incluant les ouvrages de génie civil, les aménagements architecturaux, les installations électriques et auxiliaires, la ventilation/gestion thermique, la sécurité incendie, la mise à la terre, l’éclairage, ainsi que les sanitaires et ouvrages annexes requis par les spécifications techniques. |

En conséquence, les postes initialement numérotés à partir de 1.16 sont renumérotés dans le bordereau consolidé joint au présent addendum.

- Mise en cohérence avec l’addendum relatif aux poteaux béton

Le bordereau consolidé joint au présent addendum tient compte des modifications apportées par l’addendum N°1 relatif aux poteaux du réseau de distribution.

En conséquence, toute référence antérieure aux poteaux métalliques de 9 m est remplacée par les poteaux béton correspondants, selon les équivalences déjà précisées dans l’addendum applicable.

- Report de la date limite de dépôt et d’ouverture des offres

Afin de permettre une préparation optimale des offres, notamment au regard des corrections et ajustements apportés aux éléments mentionnés ci-dessus, l’Autorité contractante a décidé de réviser le calendrier de la procédure. En conséquence, la date limite de dépôt des offres est désormais fixée comme suit :

| N° | Ancienne disposition | Nouvelle disposition |
| --- | --- | --- |
| IS 23.1 | Aux seules fins de remise des offres l’adresse du Maître de l’Ouvrage est la suivante : A l’attention de : la PRMP de l’AT2ER Siège de l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables, sise à Lomé, 503 Rue de la Binah, quartier Tokoin-Gbonvié Étage/Numéro de bureau : Secrétariat au rez de chaussée Ville : Lomé Pays : Togo La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : 05 juin 2026 Heure : 10 h 00 GMT La soumission de l’offre par voie électronique n’est pas autorisée. | Aux seules fins de remise des offres l’adresse du Maître de l’Ouvrage est la suivante : A l’attention de : la PRMP de l’AT2ER Siège de l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables, sise à Lomé, 503 Rue de la Binah, quartier Tokoin-Gbonvié Étage/Numéro de bureau : Secrétariat au rez de chaussée Ville : Lomé Pays : Togo La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : 19 juin 2026 Heure : 10 h 00 GMT La soumission de l’offre par voie électronique n’est pas autorisée. |
| IS 26.1 | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse, à la date et à l’heure suivantes : Siège de l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables, sise à Lomé, 503 Rue de la Binah, quartier Tokoin-Gbonvié Étage /Numéro de bureau : salle de réunion de l’agence Ville : Lomé Pays : Togo Date : 05 juin 2026 Heure : 10h 30 minutes GMT | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse, à la date et à l’heure suivantes : Siège de l’Agence Togolaise d’Electrification Rurale et des Energies Renouvelables, sise à Lomé, 503 Rue de la Binah, quartier Tokoin-Gbonvié Étage /Numéro de bureau : salle de réunion de l’agence Ville : Lomé Pays : Togo Date : 19 juin 2026 Heure : 10h 30 minutes GMT |

Toutefois, au regard du calendrier de mise en œuvre du projet, des contraintes liées aux délais de contractualisation et d’exécution, ainsi que du délai additionnel déjà accordé aux candidats pour la préparation de leurs offres, il est précisé que la présente prorogation constitue l’ultime report de la date limite de dépôt des offres.

Les candidats sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour soumettre leurs offres complètes dans le délai ainsi fixé, aucune nouvelle prorogation n’étant envisagée.

- Maintien des autres dispositions du DAO

Toutes les autres clauses, conditions, spécifications, quantités, prix, formulaires et dispositions du DAO non expressément modifiées ou complétées par le présent addendum demeurent inchangées et restent pleinement applicables.

En cas de contradiction entre le présent addendum et les dispositions antérieures du DAO sur les points expressément traités ci-dessus, les dispositions du présent addendum prévalent.

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

AYIVOR Afiwa

Bordereaux de prix

Les divers bordereaux (bordereaux 1, 2, 3, 4 et 5) du DAO devront être remplis à partir des descriptions suivantes des fournitures, services et travaux requis pour chaque Lot.

Lot A :

| N° | Désignation | Type | Unité | Quantité | Commentaires techniques / remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRALE DE PRODUCTION |  |  |  |  |
| 1.1 | Modules photovoltaïques monocristallins, certifiés IEC 61215/61730, puissance totale installée | Fourniture | kWc | 1 295 | Puissance crête totale. Inclut connectique en sortie de module et étiquetage. |
| 1.2 | Structures de support au sol pour modules PV, acier galvanisé, complètes | Fourniture | kWc | 1 295 | Inclut visserie, platines, accessoires. Dimensionnées conformément aux spécifications techniques |
| 1.3 | Bloc conversion PV–réseau (onduleurs PV, éventuels convertisseurs DC/DC, protections AC/DC, etc...) | Fourniture | kW | 980 | L’Entreprise propose une architecture de couplage DC ou AC. Ce poste couvre tout ce qu’il faut entre le champ PV et le réseau/bus interne (hors modules). |
| 1.4 | Système de stockage d’énergie Lithium | Fourniture | kWh | 2 520 | Capacité utile à 80% de DoD. Inclut BMS, coffrets, protection instrumentation interne. |
| 1.5 | Convertisseurs BESS–réseau (PCS + éventuels transformateurs, protections associées) | Fourniture | kW | 645 | Puissance nominale de charge/décharge. Compatible avec l’architecture DC ou AC retenue. |
| 1.6 | Câbles internes DC et AC, chemins de câbles et petits matériels PV+BESS | Fourniture | kWc | 1 295 | Poste forfaitaire : l’Entreprise fournit tous les câbles DC/AC internes, chemins de câbles, presse-étoupes, borniers, colliers, etc. Les métrés détaillés seront élaborés lors des études d'exécution. |
| 1.7 | Supervision locale simplifiée (EMS/mini-SCADA, mesures de base, communication interne) | Fourniture | site | 11 | Interface locale d’exploitation, mesures énergie, tension, courant, SoC, minima d’alarmes. |
| 1.8 | Groupe électrogène diesel insonorisé, tropicalisé | Fourniture | kVA | 415 | Démarrage auto, apte au fonctionnement en parallèle avec PV/BESS. |
| 1.9 | Cuve gasoil avec bac de rétention, jauge, accessoires | Fourniture | site | 11 | Capacité selon autonomie voulue conformément aux spécifications techniques |
| 1.10 | Clôture grillagée | Fourniture | ml | 2 750 | Fourniture des panneaux grillagés, poteaux, accessoires et dispositifs de fixation. |
| 1.11 | Forage et équipements (y compris réservoir de stockage d’eau et structure de support adaptée) | Fourniture | site | 11 | Fourniture complète des équipements d’exploitation du forage : pompe immergée, accessoires hydrauliques et électriques, instrumentation, réservoir aérien de stockage d’eau et structure de support correspondante, conformément aux spécifications techniques |
| 1.12 | Travaux préparatoires de génie civil | Travaux | kWc | 1 295 | Inclue : installation de chantier, implantation, terrassements, nettoyage général du site, ainsi que le génie civil simple de la centrale (plateforme, radier/plots, drainage léger). |
| 1.13 | Travaux de pose de la clôture | Travaux | ml | 2 750 | Montage et installation complète de la clôture grillagée avec accessoires. |
| 1.14 | Montage mécanique des structures et modules PV | Travaux | kWc | 1 295 | Assemblage structures, pose modules, réglages, serrage au couple, contrôle visuel. |
| 1.15 | Installation et câblage complet PV+BESS (interne à la centrale) | Travaux | kWc | 1 295 | Pose boîtes DC/AC, tirage câbles DC/AC internes, connexions, repérage, liaisons de terre, liaisons de com BMS/convertisseurs, etc. Architecture DC ou AC au choix de l’Entreprise. |
| 1.16 | Construction du bâtiment / local technique de la centrale et installations annexes | Travaux | site | 11 | Comprend la réalisation complète du bâtiment/local technique abritant les équipements de la centrale, incluant les ouvrages de génie civil, les aménagements architecturaux, les installations électriques et auxiliaires, la ventilation/gestion thermique, la sécurité incendie, la mise à la terre, l’éclairage, ainsi que les sanitaires et ouvrages annexes requis par les spécifications techniques. |
| 1.17 | Génie civil local groupe et cuve | Travaux | site | 11 | Dalle en béton, bac de rétention, massifs et aménagements nécessaires. |
| 1.18 | Travaux de forage | Travaux | site | 11 | Réalisation du forage (profondeur selon étude hydrogéologique), développement et essais de pompage, puis pose et raccordement de l’ensemble des équipements fournis : pompe immergée, tête de forage et accessoires de sécurité, réservoir et structure de support, tuyauteries de relevage et de distribution, instrumentation de base ; main-d’œuvre et petit matériel de pose inclus |
| 1.19 | Installation, raccordement et essais de fonctionnement du ou des GE | Travaux | kVA | 415 | Regroupe pose, raccordement électrique + carburant, et essais de fonctionnement et sécurité. |
| 1.20 | Essais + mise en service + FAT + SAT regroupés de la centrale PV+BESS | Travaux | site | 11 | Poste unique regroupant : FAT éventuelles, essais individuels, essais de performance, essais d’intégration PV–BESS–diesel-réseau, mesures finales et réception technique. |
| 1.21 | Clôture des travaux | Travaux | site | 11 | Nettoyage et Repli général du site |
| 2 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 2.1 | Câble de distribution ABC - 3x70 +54.6 +2x16, conforme aux spécifications techniques | Fourniture | ml | 7 440 | Le Soumissionnaire réalisera, au stade des études d’exécution, les études de dimensionnement et d’optimisation du réseau de distribution, incluant notamment les tracés définitifs et le choix des sections de câbles BT. Ces études viseront à garantir, dans les conditions de calcul définies aux Spécifications techniques, une chute de tension maximale ≤ 8 % entre le point de production et le dernier point de raccordement, sur la base des données terrain et des hypothèses de charge validées. |
| 2.2 | Câble de distribution ABC - 3x50 +54.6 +2x16, conforme aux spécifications techniques | Fourniture | ml | 31 841 |  |
| 2.3 | Accessoires de ligne de distribution (serre-câbles, ancrages, consoles, colliers, etc.) | Fourniture | ml | 39 283 | Ensemble d’accessoires par km de ligne. |
| 2.4 | Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/200 daN | Fourniture | u | 626 | Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 200 daN |
| 2.5 | Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/500 daN | Fourniture | u | 368 | Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 500 daN |
| 2.6 | Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/650 daN | Fourniture | u | 56 | Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 650 daN |
| 2.7 | Ensemble Eclairage public LED 40 W | Fourniture | u | 241 | Comprend les luminaires, y compris les coffrets et accessoires dimensionnés conformément aux spécifications techniques |
| 2.8 | Mise à la terre du réseau de distribution | Fourniture | ml | 39 283 | Comprend les dispositifs de mise à la terre du neutre, des masses métalliques et des équipements de protection, à installer selon la longueur du réseau de distribution et les prescriptions des études d’exécution |
| 2.9 | Elagage et abattage des arbres | Travaux | forfait | 1 | Main-d’œuvre et moyens nécessaires pour le débroussaillage, la coupe, le dégagement et l’évacuation des arbres et branches situés dans l’emprise des lignes électriques, y compris dans les rues non ou insuffisamment ouvertes. |
| 2.10 | Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/200 daN | Travaux | u | 626 | Comprend les travaux de fouille, réalisation du massif en béton, levage, pose, dressage et calage du poteau, remblayage et nettoyage, main-d’œuvre et petit matériel de pose inclus. |
| 2.11 | Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/500 daN | Travaux | u | 368 |  |
| 2.12 | Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/650 daN | Travaux | u | 56 |  |
| 2.13 | Travaux de pose du câble aérien de distribution ABC - 3x70 +54.6 +2x16 | Travaux | ml | 7 440 | Comprend la main-d’œuvre et le petit matériel de pose, la pose des matériels de fixation, le déroulage, la jonction, le tirage, le réglage de flèche et la mise sur pinces des câbles torsadés, ainsi que les raccordements intermédiaires nécessaires. |
| 2.14 | Travaux de pose du câble aérien de distribution ABC - 3x50 +54.6 +2x16 | Travaux | ml | 31 841 |  |
| 2.15 | Travaux de mise à la terre du réseau de distribution | Travaux | ml | 39 283 | Pose des piquets, conducteurs de liaison et accessoires, raccordement au neutre, aux masses métalliques et aux équipements de protection, y compris la confection des prises de terre et les mesures de résistance de terre effectuées en présence du Maître d’ouvrage. |
| 2.16 | Travaux de pose de l'éclairage public | Travaux | u | 241 | Comprend la main-d’œuvre et le petit matériel de pose, la fourniture et la mise en place des ensembles d’éclairage public (luminaires, coffret EP, accessoires), les raccordements sur le réseau de distribution. |
| 2.17 | Raccordement des départs du réseau de distribution à la centrale | Travaux | site | 11 | Raccordements mécaniques et électriques des départs BT à la centrale/poste, y compris le raccordement des câbles au disjoncteur, les contrôles de continuité et d’isolement, ainsi que les ouvrages spéciaux nécessaires aux traversées de voies publiques et des autres réseaux |
| 2.18 | Essais + mise en service du réseau de distribution | Travaux | site | 11 | Mesures de tension en bout de ligne, tests de sécurité et de fonctionnement des appareillages, vérification et réception du réseau de distribution, y compris tous travaux de reprise ou de remaniement nécessaires pour la mise en conformité avec les prescriptions et règlements en vigueur. |
| 3 | SERVICES DE CONCEPTION |  |  |  |  |
| 3.1 | Réalisation des études d'exécution | Conception | forfait | 1 | Dossier d'exécution complet comprenant les études/plans topographiques, géotechniques, électriques, mécaniques, etc… |
| 3.2 | Documentation technique complète “as built” | Conception | forfait | 1 | Schémas unifilaires, plans d’exécution mis à jour, notices O&M, procédures d’exploitation, liste des pièces de rechange, fichiers de paramétrage. |
| 4 | Contrat O&M |  |  |  |  |
| 4.1 | Frais d'exploitation et de maintenance des mini-réseaux | Service | mois | 36 | Comprend l’ensemble des coûts d’exploitation et de maintenance courante des mini-réseaux : conduite et surveillance des installations, entretien préventif et correctif du champ PV, du BESS, des groupes électrogènes et des réseaux BT, petites fournitures et consommables (lubrifiants, filtres, fusibles, lampes, etc.), ainsi que la main-d’œuvre associée, y compris la fourniture de carburant |
| 4.2 | Programme de formation | Service | Forfait | 1 | Comprend la conception et la réalisation d’un programme complet de formation au profit des exploitants et des équipes de maintenance des mini-réseaux : préparation des supports pédagogiques, sessions théoriques et pratiques (exploitation des installations PV–BESS–GE, manœuvres sur réseaux, procédures de sécurité, entretien préventif, gestion des alarmes et du SCADA/EMS), mises en situation sur site, fourniture des documents de référence, ainsi que la main-d’œuvre du formateur. |

Lot A :

| N° | Désignation | Type | Unité | Quantité | Commentaires techniques / remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CENTRALE DE PRODUCTION |  |  |  |  |
| 1.1 | Modules photovoltaïques monocristallins, certifiés IEC 61215/61730, puissance totale installée | Fourniture | kWc | 1 030 | Puissance crête totale. Inclut connectique en sortie de module et étiquetage. |
| 1.2 | Structures de support au sol pour modules PV, acier galvanisé, complètes | Fourniture | kWc | 1 030 | Inclut visserie, platines, accessoires. Dimensionnées conformément aux spécifications techniques |
| 1.3 | Bloc conversion PV–réseau (onduleurs PV, éventuels convertisseurs DC/DC, protections AC/DC, etc...) | Fourniture | kW | 760 | L’Entreprise propose une architecture de couplage DC ou AC. Ce poste couvre tout ce qu’il faut entre le champ PV et le réseau/bus interne (hors modules). |
| 1.4 | Système de stockage d’énergie Lithium | Fourniture | kWh | 1 850 | Capacité utile à 80% de DoD. Inclut BMS, coffrets, protection instrumentation interne. |
| 1.5 | Convertisseurs BESS–réseau (PCS + éventuels transformateurs, protections associées) | Fourniture | kW | 495 | Puissance nominale de charge/décharge. Compatible avec l’architecture DC ou AC retenue. |
| 1.6 | Câbles internes DC et AC, chemins de câbles et petits matériels PV+BESS | Fourniture | kWc | 1 030 | Poste forfaitaire : l’Entreprise fournit tous les câbles DC/AC internes, chemins de câbles, presse-étoupes, borniers, colliers, etc. Les métrés détaillés seront élaborés lors des études d'exécution. |
| 1.7 | Supervision locale simplifiée (EMS/mini-SCADA, mesures de base, communication interne) | Fourniture | site | 16 | Interface locale d’exploitation, mesures énergie, tension, courant, SoC, minima d’alarmes. |
| 1.8 | Groupe électrogène diesel insonorisé, tropicalisé | Fourniture | kVA | 330 | Démarrage auto, apte au fonctionnement en parallèle avec PV/BESS. |
| 1.9 | Cuve gasoil avec bac de rétention, jauge, accessoires | Fourniture | site | 16 | Capacité selon autonomie voulue conformément aux spécifications techniques |
| 1.10 | Clôture grillagée | Fourniture | ml | 4 000 | Fourniture des panneaux grillagés, poteaux, accessoires et dispositifs de fixation. |
| 1.11 | Forage et équipements (y compris réservoir de stockage d’eau et structure de support adaptée) | Fourniture | site | 16 | Fourniture complète des équipements d’exploitation du forage : pompe immergée, accessoires hydrauliques et électriques, instrumentation, réservoir aérien de stockage d’eau et structure de support correspondante, conformément aux spécifications techniques |
| 1.12 | Travaux préparatoires de génie civil | Travaux | kWc | 1 030 | Inclue : installation de chantier, implantation, terrassements, nettoyage général du site, ainsi que le génie civil simple de la centrale (plateforme, radier/plots, drainage léger). |
| 1.13 | Travaux de pose de la clôture | Travaux | ml | 4 000 | Montage et installation complète de la clôture grillagée avec accessoires. |
| 1.14 | Montage mécanique des structures et modules PV | Travaux | kWc | 1 030 | Assemblage structures, pose modules, réglages, serrage au couple, contrôle visuel. |
| 1.15 | Installation et câblage complet PV+BESS (interne à la centrale) | Travaux | kWc | 1 030 | Pose boîtes DC/AC, tirage câbles DC/AC internes, connexions, repérage, liaisons de terre, liaisons de com BMS/convertisseurs, etc. Architecture DC ou AC au choix de l’Entreprise. |
| 1.16 | Construction du bâtiment / local technique de la centrale et installations annexes | Travaux | site | 16 | Comprend la réalisation complète du bâtiment/local technique abritant les équipements de la centrale, incluant les ouvrages de génie civil, les aménagements architecturaux, les installations électriques et auxiliaires, la ventilation/gestion thermique, la sécurité incendie, la mise à la terre, l’éclairage, ainsi que les sanitaires et ouvrages annexes requis par les spécifications techniques. |
| 1.17 | Génie civil local groupe et cuve | Travaux | site | 16 | Dalle en béton, bac de rétention, massifs et aménagements nécessaires. |
| 1.18 | Travaux de forage | Travaux | site | 16 | Réalisation du forage (profondeur selon étude hydrogéologique), développement et essais de pompage, puis pose et raccordement de l’ensemble des équipements fournis : pompe immergée, tête de forage et accessoires de sécurité, réservoir et structure de support, tuyauteries de relevage et de distribution, instrumentation de base ; main-d’œuvre et petit matériel de pose inclus |
| 1.19 | Installation, raccordement et essais de fonctionnement du ou des GE | Travaux | kVA | 330 | Regroupe pose, raccordement électrique + carburant, et essais de fonctionnement et sécurité. |
| 1.20 | Essais + mise en service + FAT + SAT regroupés de la centrale PV+BESS | Travaux | site | 16 | Poste unique regroupant : FAT éventuelles, essais individuels, essais de performance, essais d’intégration PV–BESS–diesel-réseau, mesures finales et réception technique. |
|  | Clôture des travaux | Travaux | site | 16 | Nettoyage et Repli général du site |
| 2 | RESEAU DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 2.1 | Câble de distribution ABC - 3x70 +54.6 +2x16, conforme aux spécifications techniques | Fourniture | ml | 16 610 | Le Soumissionnaire réalisera, au stade des études d’exécution, les études de dimensionnement et d’optimisation du réseau de distribution, incluant notamment les tracés définitifs et le choix des sections de câbles BT. Ces études viseront à garantir, dans les conditions de calcul définies aux Spécifications techniques, une chute de tension maximale ≤ 8 % entre le point de production et le dernier point de raccordement, sur la base des données terrain et des hypothèses de charge validées. |
| 2.2 | Câble de distribution ABC - 3x50 +54.6 +2x16, conforme aux spécifications techniques | Fourniture | ml | 37 541 |  |
| 2.3 | Accessoires de ligne de distribution (serre-câbles, ancrages, consoles, colliers, etc.) | Fourniture | ml | 54 153 | Ensemble d’accessoires par km de ligne. |
| 2.4 | Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/200 daN | Fourniture | u | 863 | Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 200 daN |
| 2.5 | Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/500 daN | Fourniture | u | 507 | Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 500 daN |
| 2.6 | Poteaux bétons du réseau de distribution – 9m/650 daN | Fourniture | u | 78 | Fourniture de poteaux béton de hauteur 9m avec une charge de 650 daN |
| 2.7 | Ensemble Eclairage public LED 40 W | Fourniture | u | 334 | Comprend les luminaires, y compris les coffrets et accessoires dimensionnés conformément aux spécifications techniques |
| 2.8 | Mise à la terre du réseau de distribution | Fourniture | ml | 54 153 | Comprend les dispositifs de mise à la terre du neutre, des masses métalliques et des équipements de protection, à installer selon la longueur du réseau de distribution et les prescriptions des études d’exécution |
| 2.9 | Elagage et abattage des arbres | Travaux | forfait | 1 | Main-d’œuvre et moyens nécessaires pour le débroussaillage, la coupe, le dégagement et l’évacuation des arbres et branches situés dans l’emprise des lignes électriques, y compris dans les rues non ou insuffisamment ouvertes. |
| 2.10 | Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/200 daN | Travaux | u | 863 | Comprend les travaux de fouille, réalisation du massif en béton, levage, pose, dressage et calage du poteau, remblayage et nettoyage, main-d’œuvre et petit matériel de pose inclus. |
| 2.11 | Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/500 daN | Travaux | u | 507 |  |
| 2.12 | Travaux d'érection des poteaux bétons 9m/650 daN | Travaux | u | 78 |  |
| 2.13 | Travaux de pose du câble aérien de distribution ABC - 3x70 +54.6 +2x16 | Travaux | ml | 16 610 | Comprend la main-d’œuvre et le petit matériel de pose, la pose des matériels de fixation, le déroulage, la jonction, le tirage, le réglage de flèche et la mise sur pinces des câbles torsadés, ainsi que les raccordements intermédiaires nécessaires. |
| 2.14 | Travaux de pose du câble aérien de distribution ABC - 3x50 +54.6 +2x16 | Travaux | ml | 37 541 |  |
| 2.15 | Travaux de mise à la terre du réseau de distribution | Travaux | ml | 54 153 | Pose des piquets, conducteurs de liaison et accessoires, raccordement au neutre, aux masses métalliques et aux équipements de protection, y compris la confection des prises de terre et les mesures de résistance de terre effectuées en présence du Maître d’ouvrage. |
| 2.16 | Travaux de pose de l'éclairage public | Travaux | u | 334 | Comprend la main-d’œuvre et le petit matériel de pose, la fourniture et la mise en place des ensembles d’éclairage public (luminaires, coffret EP, accessoires), les raccordements sur le réseau de distribution. |
| 2.17 | Raccordement des départs du réseau de distribution à la centrale | Travaux | site | 16 | Raccordements mécaniques et électriques des départs BT à la centrale/poste, y compris le raccordement des câbles au disjoncteur, les contrôles de continuité et d’isolement, ainsi que les ouvrages spéciaux nécessaires aux traversées de voies publiques et des autres réseaux |
| 2.18 | Essais + mise en service du réseau de distribution | Travaux | site | 16 | Mesures de tension en bout de ligne, tests de sécurité et de fonctionnement des appareillages, vérification et réception du réseau de distribution, y compris tous travaux de reprise ou de remaniement nécessaires pour la mise en conformité avec les prescriptions et règlements en vigueur. |
| 3 | SERVICES DE CONCEPTION |  |  |  |  |
| 3.1 | Réalisation des études d'exécution | Conception | forfait | 1 | Dossier d'exécution complet comprenant les études/plans topographiques, géotechniques, électriques, mécaniques, etc… |
| 3.2 | Documentation technique complète “as built” | Conception | forfait | 1 | Schémas unifilaires, plans d’exécution mis à jour, notices O&M, procédures d’exploitation, liste des pièces de rechange, fichiers de paramétrage. |
| 4 | Contrat O&M |  |  |  |  |
| 4.1 | Frais d'exploitation et de maintenance des mini-réseaux | Service | mois | 36 | Comprend l’ensemble des coûts d’exploitation et de maintenance courante des mini-réseaux : conduite et surveillance des installations, entretien préventif et correctif du champ PV, du BESS, des groupes électrogènes et des réseaux BT, petites fournitures et consommables (lubrifiants, filtres, fusibles, lampes, etc.), ainsi que la main-d’œuvre associée, y compris la fourniture de carburant |
| 4.2 | Programme de formation | Service | Forfait | 1 | Comprend la conception et la réalisation d’un programme complet de formation au profit des exploitants et des équipes de maintenance des mini-réseaux : préparation des supports pédagogiques, sessions théoriques et pratiques (exploitation des installations PV–BESS–GE, manœuvres sur réseaux, procédures de sécurité, entretien préventif, gestion des alarmes et du SCADA/EMS), mises en situation sur site, fourniture des documents de référence, ainsi que la main-d’œuvre du formateur. |